赣州蓉江新区人民医院消毒供应室多联式空调机组项目

采购需求

- 一、项目基本情况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式空调机组 | 1 | 套 | 5万 |

- 二、技术要求

（一）基本情况介绍

赣州蓉江新区人民医院消毒供应室位于门诊3楼，设置有辅助区域及工作区域等。现空调系统为多个科室共用，因供应室医疗设备运行过程中不断产热，遇季节交替时无法满足独立制冷需求，现需在工作区域中增设多联式空调内机，去污区1台、检查包装灭菌区2台、无菌物品存放区1台，共计4台，并在室外增设1台多联式空调外机。

本项目不集中组织勘察现场，由各潜在投标供应商自行到安装现场查看（联系方式：刘老师13870750582）。在响应文件中要提供详细的施工方案、设计图纸、配置清单及价格等。

（二）技术要求

1.须提供全新、原装，并符合质量标准的产品。

2.所有产品的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

3.本文件提出的是最低限度的要求，各响应供应商的方案应达到或优于本文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（三）设计依据

1.《采暖、通风与空气调节设计规范》（GB50019-2012）

2.《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

3.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）

4.《声环境质量标准》（GB3096-2008）

5.《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））

6.根据建设单位提供的要求

（三）规格参数（各供应商提供方案应达到或优于本参数要求）

多联式空调机组品牌、数量、参数见下表，本项目包安装、各类辅材、调试，并保证正常使用，质保六年，安装工程师需持电工证、制冷与空调作业证、焊工证等相关证件上岗。

| 名称 | 规格参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3P天花机 | （1）冷暖两用、380V、能效等级一级 （2）额定制冷量≥33.5kw （3）额定制热量≥37.5kw （4）额定制冷功率8.1kw （5）额定制热功率8.2kw （6）循环风量≥1250³/h （7）空调室内机噪音≤41db （8）空调室外机噪音≤65db （9）质保六年（包含压缩机、电机、控制板等核心部件，质保期内免费维修或更换） | 台 | 推荐品牌格力、美的，需4台内机，1台外机 |

- 三、商务要求

1.履约地点：采购人指定地点。

2.履约期限：成交供应商应在成交通知书发出之日起 10日内和采购人签订合同，并于合同签订生效后30天内完成项目的安装及调试，使之能正常投入使用。

3.付款方式：经采购人验收合格并收到成交供应商提供的相应金额合法税票后30天内以转帐方式支付相应金额货款。

4.履约保证金：成交供应商按成交金额5%向采购人现金转账（或支票、汇票、本票、保函等）缴纳本项目的履约保证金。履约保证金在项目完成、验收合格且质保期满后一次性无息退还，如有违约，按照合同约定处理。

5.质保期：从验收合格之日起，成交供应商免费提供不少于6年质保期。

6.质量保证、售后服务、验收、违约责任等合同约定。