赣州蓉江新区人民医院气动物流系统维保服务项目采购需求

- 一、项目基本情况

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 赣州蓉江新区人民医院气动物流系统维保服务项目 | 定期保养、维护维修，零配件更换等，详见技术服务内容及要求 |

- 二、资格要求：

- 1.基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 2.本项目的特定资格要求：无

- 3.法律法规要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

（3）供应商被医院列入不良记录名单的、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

- 4.参与采购人自行采购项目的供应商有以下情形之一的，列入不良记录名单，三年内不得参与采购人自行采购项目，并追究相关法律责任。

（1）有围标串标行为的；

（2）提供虚假材料谋取成交的；

（3）成交后无正当理由放弃成交资格、在规定时间内拒不与采购人签订合同的；

（4）擅自将合同转包、分包，变更、中止或终止合同的；

（5）向评审专家及工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

- 三、技术/服务要求：

1.设备详情:

| 设备名称 | 设备型号 | 使用时间 |
| --- | --- | --- |
| 物流系统 | 天杉BP-ATLAS | 2023年7月 |

该物流系统共计9台Saturn标准站点、18个进口KTZ传输瓶、1台六向转换器、1台风机、1台MSV风向切换器、PVC管道若干。

2.服务类型：每季度定期保养+维护维修（全保，含所有零配件（原厂全新）、人工保、人工劳务、差旅、运输、调试、税费等与维保保养所有相关费用，采购人不再支付任何费用）。

3.服务要求：

3.1接到采购人故障报修，需1小时内响应服务需求；在确定需要现场维修情况下，成交供应商专业维修技术人员须在24小时内到达现场，一般故障24小时内修复，需要等配件的3天内修复，同时提供微信24小时远程技术支持服务。

3.2每季度提供1次保养，现场检修，确保设备正常运行，包含所有配件及传输瓶、密封圈等易损类耗材。

3.3每站点全年开机率不低于98%，按照一年365日计算，每台每年累计停机不超过7日。

4.维护保养需求明细如下:

（1）风机部分

| 外观 | 外观检查 | 主体表面清洁 |
| --- | --- | --- |
|  | 主体表面除尘 |  |
| 物理结构检查 | 框架是否完整 | 连接件是否紧固 |
|  | 风机是否水平、垂直 | 接线插头是否牢固 |
|  | 筛箱是否清洁 | 释压阀是否清洁无障碍物 |
| 电气结构检查 | MSV1位置是否准确 | MSV电机状态是否正常 |
|  | MSV2位置是否准确 | MSV控制电路板是否正常 |
|  | MSV3位置是否准确 | 空压机运行是否正常 |
|  | MSV4位置是否准确 | VO-3保险丝检查 |
|  | MSV5位置是否准确 | 接触器继电器是否正常 |
|  | 控制电路板PMSV功能是否正常 | 电路板接线插头是否牢固-F口 |
|  | 电路板接线插头是否牢固-A口 | 噪音是否正常 |

（2）转换器部分

| 外观 | 外观检查 | 主体表面清洁 |
| --- | --- | --- |
|  | 主体表面除尘 |  |
| 物理结构检查 | 框架是否完整 | 电机接线插头是否牢固 |
|  | 转换器是否水平、垂直 | 面板是否安装完整 |
|  | 接口检查是否完脱胶 | 张力器力度及磨损是否正常 |
|  | 连接件是否紧固 | 密封圈检查 |
| 电气结构检查 | 电机1位置是否准确 | OBS-BS.L/R工作是否正常 |
|  | 电机2位置是否准确 | 电路板接线插头是否牢固-A口 |
|  | 电机3位置是否准确 | 电路板接线插头是否牢固-G1 |
|  | 电机4位置是否准确 | 电路板接线插头是否牢固-G2 |
|  | 电机5位置是否准确 | 电路板接线插头是否牢固-G3 |
|  | 电机6位置是否准确 | 电路板接线插头是否牢固-G4 |
|  | POTENTIOMETER/磁感检查 | 电路板接线插头是否牢固-G5 |
|  | 噪音（发送/接收）是否正常 | 电路板接线插头是否牢固-G6 |
|  | 控制电路板PWZA/PWRA功能是否正常 |  |

（3）站点、传输瓶部分

| 外观 | 外观检查 | 主体表面清洁 |
| --- | --- | --- |
|  | 主体表面除尘 |  |
| 物理结构检查 | 框架是否完整 | 接线插头是否牢固 |
|  | 站点是否水平、垂直 | 密封圈检查 |
|  | 连接件是否紧固 |  |
| 电气结构检查 | 控制器和指示灯是否工作正常 | 控制面板PLCTD是否正常 |
|  | 电机1位置是否准确 | 控制电路板PSDA功能是否正常 |
|  | 电机2位置是否准确 | OBS-PD工作是否正常 |
|  | 电机3位置是否准确 | OBS-OF工作是否正常 |
|  | 电机4位置是否准确 | OBS-BS.L/R工作是否正常 |
|  | 自动门开/关是否正常 | 噪音（发送/接收）是否正常 |
| 传输瓶1 | 外观检查 | 瓶锁是否正常 |
|  | 防震是否正常 | 摩擦带是否正常 |
| 传输瓶2 | 外观检查 | 瓶锁是否正常 |
|  | 防震是否正常 | 摩擦带是否正常 |

（4）管道部分：检查所有管道连接部分是否正常、漏气处理。

- 四、商务要求：

- 1.服务时间：自合同签订之日起计算。

- 2.服务地点：甲方指定地点。

- 3.付款方式：本项目不付预付款，维保费分4期支付:每期付每年度维保费用的25%,第1期在维保服务的第3个月后付款，第2期在维保服务的第6个月后付款，以此类推；成交供应商在每期维保服务结束后的次月十号前将付款资料及发票交至采购人，采购人在收到成交供应商提供的符合法律规定的税票后30天内根据季度的考核结果据实结算，如有违约，按合同规定处理。

- 4.验收：按考核条款规定的技术服务标准等相关内容和采购人相关规定组织验收。

- 5.违约责任等见合同文本。

6.服务考核表：详见附件1。

- 五、报价方式：

- 本次采购须以人民币报价，投标报价应包括与项目内容有关的所有费用（比如人工费、材料费、管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定应计取的合法取费等各项费用）。

- 六、签订合同：

- 成交供应商于成交通知书发出20日内与采购单位签订合同。